Задача № 1

Определить необходимый диаметр участка трубопровода длинной l для пропуска транзитного расхода Qтр  и удельного путевого расхода q0 при разности напоров в начале и конце трубопровода Hн-Hк , если трубы: а) стальные; б)чугунные; в)асбестоцементные; г) полиэтиленовые.

Задача № 2

Трубопровод имеет параллельное ответвление рис. 1. Длины участков трубопровода l1,  l2, l3, l4 ; диаметры участков D1=D4, D2, D3. Определить давление, создаваемое насосом для подачи по трубопроводу воды с расходом Q при отметке оси насоса  zнас и напоре в конце трубопровода Hк, если трубы: а) стальные; б) чугунные; в) асбестоцементные; г) полиэтиленовые.

.

Рис.1 Схема трубопровода

Задача № 3

Определить диаметр трубопровода для подачи расхода Q от водонапорной башни В до предприятия А рис.2 при длине трубопровода l, отметке уровня воды в башне HВ, геодезической отметке в конце трубопровода zА и свободном напоре Hсв≥12 м, если трубы: а) стальные;

б) асбестоцементные; в) полиэтиленовые; г) чугунные (см. табл. 1,2)

Рис. 2 Схема системы водоснабжения

| Диаметр условного прохода D,мм | Стальные трубы |  |  | Чугунные трубы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный внутренний диаметр Dр, мм | Б, с2/м6 | S0кв, с2/м6 | Расчетный внутренний диаметр Dр, мм | Б, с2/м6 | S0кв, с2/м6 |
| 50 60 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1500 1600 | 64 70 83 95 114 133 158 170 209 260 311 363 414 466 516 616 706 804 904 1004 1202 1400 1500 1600 | 4920 3440 1741 1014 506,5 264,2 132,7 98,9 43,3 18,07 8,84 4,76 2,81 1,753 1,15 0,574 0,332 0,197 0,124 0,0812 0,0397 0,0215 0,0163 0,0126 | 3680 2292 929 454 173 76,4 30,7 20,8 6,96 2,19 0,85 0,373 0,186 0,099 0,058 0,0226 0,011 0,00551 0,00296 0,0017 0,00654 0,000292 0,000202 0,000144 | 51,6 - - 82,6 102 127,2 152,4 - 202,6 253 304,4 352,4 401,4 450,6 500,8 600,2 699,4 799,8 899,2 998,4 1199,2 - - - | 11690 - - 1178 754,7 316,2 153,25 - 49,23 20,2 9,62 5,37 3,2 2 1,315 0,637 0,346 0,202 0,127 0,0882 0,0399 - - - | 11540 - - 953 312 96,7 37,1 - 8,09 2,53 0,95 0,437 0,219 0,199 0,0678 0,026 0,0115 0,00567 0,00305 0,00175 0,000663 - - - |

Таблица 1

Удельные сопротивления S0кв для бывших в эксплуатации стальных и чугунных труб, работающих в квадратичной области сопротивления (при скорости V ≥ 1,2 м/с) с учетом гидравлического коэффициента трения λ по формулам Ф.А. Шевелева, приведены в табл. 1.

При скоростях движения воды в трубе V < 1,2 м/с удельные сопротивления S0 определяются по формуле:

S0=S0квθ

где θ - поправочный коэффициент, определяемый в зависимости от скорости:

| Скорость V, м/с | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент θ | 1,41 | 1,2 | 1,11 | 1,06 | 1,04 | 1,03 | 1,015 | 1 |

Таблица 2

| Диаметр условного прохода D,мм | Расчетный диаметр Dр, мм | Б, с2/м6 | Удельное сопротивление S0, с2/м6 при скорости V, м/с |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 |
| Асбестоцементные трубы |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 75 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 | 50 75 100 119 141 189 235 279 322 368 456 576 672 768 864 960 | 18231,9 2614,4 827,04 414,51 208,88 65,04 27,12 13,67 7,73 4,52 1,19 0,752 0,406 0,24 0,148 0,097 | 7640 931 210 84,9 35,1 8,81 2,49 1,01 0,48 0,242 0,079 0,024 0,0106 0,0054 0,0029 0,0017 | 7160 873 196 79,5 32,9 8,26 2,33 0,95 0,45 0,227 0,074 0,022 0,0099 0,005 0,0027 0,0016 | 6850 835 188 76,1 31,5 7,9 2,23 0,91 0,43 0,217 0,071 0,021 0,0095 0,0048 0,0025 0,0015 | 6470 788 177 71,8 29,7 7,46 2,11 0,86 0,41 0,205 0,067 0,02 0,009 0,0045 0,0025 0,0014 | 6230 760 171 69,3 28,7 7,19 2,03 0,83 0,39 0,198 0,065 0,019 0,0086 0,0044 0,0024 0,0014 |

Продолжение таблицы 2

| Диаметр условного прохода D,мм | Расчетный диаметр Dр, мм | Б, с2/м6 | Удельное сопротивление S0, с2/м6 при скорости V, м/с |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 |
| Полиэтиленовые трубы |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 60 80 100 125 150 200 250 300 | 57,2 68,1 81,8 100 127,2 145,4 212,2 269,2 302,8 | 7729,47 3846,15 1847,58 827,04 316,2 185 41,37 15,8 9,87 | 7070 2843 1068 379 108 53,7 5,94 1,53 0,89 | 6460 2594 990 346 99 49 5,41 1,4 0,76 | 6051 2431 927 324 93 45,9 5,07 1,31 0,71 | 5525 2220 847 296 85 41,9 4,63 1,19 0,65 | 5170 2076 792 277 79 39,3 4,33 1,12 0,61 |

Задача № 4

Тупиковая водопроводная сеть  (рис.1) характеризуется следующими данными: длины участков  l1-2 ; l2-3 ; l3-4 ; l3-5 ; l2-6 ; l6-7 ; l6-8 ; геодезические отметки точек: z1 ; z2 ; z3 ; z4 ; z5 ; z6 ; z7 ; z8  ; узловые расходы: Q1 ; Q2 ; Q3 ; Q4 ; Q5 ; Q6 ; Q7 ; Q8 ; удельные путевые расходы на участках: 2-3 и 6-8 q0 ; свободный напор Hсв .

Определить диаметры участков и напоры в узловых точках, если трубы: а) чугунные; б) стальные; в) асбестоцементные; г) полиэтиленовые.

Таблица 1

| Диаметр условного прохода D,мм | Стальные трубы |  |  | Чугунные трубы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный внутренний диаметр Dр, мм | Б, с2/м6 | S0кв, с2/м6 | Расчетный внутренний диаметр Dр, мм | Б, с2/м6 | S0кв, с2/м6 |
| 50 60 75 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1500 1600 | 64 70 83 95 114 133 158 170 209 260 311 363 414 466 516 616 706 804 904 1004 1202 1400 1500 1600 | 4920 3440 1741 1014 506,5 264,2 132,7 98,9 43,3 18,07 8,84 4,76 2,81 1,753 1,15 0,574 0,332 0,197 0,124 0,0812 0,0397 0,0215 0,0163 0,0126 | 3680 2292 929 454 173 76,4 30,7 20,8 6,96 2,19 0,85 0,373 0,186 0,099 0,058 0,0226 0,011 0,00551 0,00296 0,0017 0,00654 0,000292 0,000202 0,000144 | 51,6 - - 82,6 102 127,2 152,4 - 202,6 253 304,4 352,4 401,4 450,6 500,8 600,2 699,4 799,8 899,2 998,4 1199,2 - - - | 11690 - - 1178 754,7 316,2 153,25 - 49,23 20,2 9,62 5,37 3,2 2 1,315 0,637 0,346 0,202 0,127 0,0882 0,0399 - - - | 11540 - - 953 312 96,7 37,1 - 8,09 2,53 0,95 0,437 0,219 0,199 0,0678 0,026 0,0115 0,00567 0,00305 0,00175 0,000663 - - - |

Удельные сопротивления S0кв для бывших в эксплуатации стальных и чугунных труб, работающих в квадратичной области сопротивления (при скорости V ≥ 1,2 м/с) с учетом гидравлического коэффициента трения λ по формулам Ф.А. Шевелева, приведены в табл. 1.

При скоростях движения воды в трубе V < 1,2 м/с удельные сопротивления S0 определяются по формуле:

S0=S0квθ

где θ - поправочный коэффициент, определяемый в зависимости от скорости:

| Скорость V, м/с | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент θ | 1,41 | 1,2 | 1,11 | 1,06 | 1,04 | 1,03 | 1,015 | 1 |

Таблица 2

| Диаметр условного прохода D,мм | Расчетный диаметр Dр, мм | Б, с2/м6 | Удельное сопротивление S0, с2/м6 при скорости V, м/с |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 |
| Асбестоцементные трубы |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 75 100 125 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 | 50 75 100 119 141 189 235 279 322 368 456 576 672 768 864 960 | 18231,9 2614,4 827,04 414,51 208,88 65,04 27,12 13,67 7,73 4,52 1,19 0,752 0,406 0,24 0,148 0,097 | 7640 931 210 84,9 35,1 8,81 2,49 1,01 0,48 0,242 0,079 0,024 0,0106 0,0054 0,0029 0,0017 | 7160 873 196 79,5 32,9 8,26 2,33 0,95 0,45 0,227 0,074 0,022 0,0099 0,005 0,0027 0,0016 | 6850 835 188 76,1 31,5 7,9 2,23 0,91 0,43 0,217 0,071 0,021 0,0095 0,0048 0,0025 0,0015 | 6470 788 177 71,8 29,7 7,46 2,11 0,86 0,41 0,205 0,067 0,02 0,009 0,0045 0,0025 0,0014 | 6230 760 171 69,3 28,7 7,19 2,03 0,83 0,39 0,198 0,065 0,019 0,0086 0,0044 0,0024 0,0014 |

Продолжение таблицы 2.

| Диаметр условного прохода D,мм | Расчетный диаметр Dр, мм | Б, с2/м6 | Удельное сопротивление S0, с2/м6 при скорости V, м/с |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 |
| Полиэтиленовые трубы |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 60 80 100 125 150 200 250 300 | 57,2 68,1 81,8 100 127,2 145,4 212,2 269,2 302,8 | 7729,47 3846,15 1847,58 827,04 316,2 185 41,37 15,8 9,87 | 7070 2843 1068 379 108 53,7 5,94 1,53 0,89 | 6460 2594 990 346 99 49 5,41 1,4 0,76 | 6051 2431 927 324 93 45,9 5,07 1,31 0,71 | 5525 2220 847 296 85 41,9 4,63 1,19 0,65 | 5170 2076 792 277 79 39,3 4,33 1,12 0,61 |

Задача № 5

Рассчитать двухкольцевую однопроводную сеть, если даны длины участков, удельный путевой расход на всех участках q0;  сосредоточенные расходы  узлах Q2՜ ,  Q4՜ ,  Q6՜ ; пьезометрическая отметка в точке 6 Н6, трубы чугунные.

Рис.1 Схема кольцевой сети

Расчет сводить в таблицу (табл. 1).

| № кольца | № участка | Длина l,м | Предварительно распределение расходов |  |  |  |  |  |  | Первое исправление |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | q ,л/с | Vпр ,м/с | D мм | V м/с | S=S0l,с2/м3 | hl=Sq2,м | Sq,м/с2 |  | ∆q,л/с | q,л/с | hl=Sq2,м | Sq,с/м |