Задачи по вентиляции

1. В общественном помещении высотой хх м определить расчетный воздухообмен и подобрать воздухораспределительные устройства (показать на плане) для следующих условий:

Рис

Район строительства - Белгород;

Q = хххх Вт – избыточный явный теплоты помещении, Вт

tin = ххх°С – температура воздуха, подаваемого в помещение, °С

n = ххх – нормируемая кратность воздухообмена, ч-1;

N =ххх – число людей (посетителей), рабочих мест;

grad t = ххх °С/м – градиент температуры

2. В общественном помещении спроектировать систему приточной вентиляции, показать на плане, выполнить аксонометрическую схему.

Рис

Количество воздухораспределителей – ххх шт

Тип воздухораспределителей – хххх

Расход приточного воздуха воздухораспределителя – ххххх м3/ч

Воздуховоды разместить над проектируемым подшивным потолком

3. Дан фрагмент плана вентиляции общественного здания, восстановить размеры воздуховодов и определить данные для подбора вентилятора и калорифера приточной установки.

Рис

Район строительства – г. Белгород;

tin = ххх °С – температура воздуха, подаваемого в помещение, °С

λ = ххх – коэффициент гидравлического трения

удельные потери давления в гофрированном воздуховоде – хх Па/м;

потери давления в воздухозаборной решетке – ххх Па;

коэффициенты местных сопротивлений допустимо принять следующие:

- отвод на 90 – ххх

- тройник на проход – ххх

- тройник на поворот – ххх

- внезапное сужение трубопровода – ххх

4. Спроектировать систему общеобменной вытяжной естественной вентиляции квартиры, выполнить аксонометрическую схему.

Район строительства – г. Белгород;

tint = ххх °С – расчетная температура воздуха в помещениях;

h = ххх м – высота помещений квартиры;

H = ххх м – расстояние от пола квартиры до верха вентиляционной шахты;

Рис

1 - жилая комната

2 - коридор

3 - кладовка

4 - совмещенный санузел

5 - кухня с газовой плитой

5. Подобрать вентилятор, заполнить необходимые характеристики, построить рабочую точку, оценить фактический расход в системе.

Рис

Таблица 1— КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА ГОДА

| Республика, край, область, пункт | Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью |  | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 | Абсолютная минимальная температура воздуха, °С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  |  |  | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее | Количество осадков за ноябрь-март, мм | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | месяца, |  0С |  |  8С |  |  10С |  | месяца, % | холодного |  |  |  | урой |
|  | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |  |  | °С | продолжительность | средняя температура | продолжительность | средняя температура | продолжительность | средняя температура |  | месяца, %. |  |  |  | воздуха  8 С |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Белгород | -29 | -28 | -27 | -23 | -13 | -35 | 5,9 | 126 | -5 | 191 | -1,9 | 209 | -1 | 84 | 84 | 191 | ЮЗ | 5,9 | 5,3 |

Таблица 2- КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОГО ПЕРИОДА ГОДА

| Республика, край, область, пункт | Барометрическое давление, гПа | Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,95 | Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,98 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, С | Абсолютная максимальная температура воздуха, С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, С | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | Суточный максимум осадков, мм | Преобладающее направление ветра за июнь-август | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Белгород | 990 | 23,3 | 27,4 | 25,7 | 38 | 11,4 | 66 | 52 | 362 | 83 | СВ | 4,1 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ В 
ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА В ОБСЛУЖИВАЕМОЙ ИЛИ РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА

Таблица В.1

| Назначение помещения | Категория работ | Температура, °С |  |  | Скорость движения воздуха, м/с, не более |  | Относительная влажность воздуха, %, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в обслуживаемой или рабочей зоне | На постоянных рабочих местах | на непосто-янных рабочих местах |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на постоянных и непостоянных рабочих местах |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Жилое, общественное, администра-тивно-бытовое |  | Не более чем на 3 °С выше расчетной температуры наружного воздуха (параметры А)* |  |  | 65** | 0,5 |  |
| Производ-ственное | Легкая: | На 4 °С выше расчетной температуры наружного воздуха (параметры А) и не более указанных в гр. 4 и 5 |  |  |  | 75 |  |
|  | Ia |  | 28/31 | 30/32 | 0,2 |  |  |
|  | I6 |  | 28/31 | 30/32 | 0,3 |  |  |
|  | Средней |  |  |  |  |  |  |
|  | тяжести: |  |  |  |  |  |  |
|  | IIа |  | 27/30 | 29/31 | 0,4 |  |  |
|  | IIб |  | 27/30 | 29/31 | 0,5 |  |  |
|  | Тяжелая: |  |  |  |  |  |  |
|  | III |  | 26/29 | 28/30 | 0,6 |  |  |
| * Но не более 28 °С для общественных и административно-бытовых помещений с постоянным пребыванием людей и не более 33 °С для указанных зданий, расположенных в районах с расчетной температурой наружного воздуха (параметры А) 25 °С и выше. ** Допускается принимать до 75 % в районах с расчетной относительной влажностью воздуха более 75 % (параметры А). Примечания 1 Нормы установлены для людей, находящихся в помещении более 2 ч непрерывно. 2 В таблице в графах 4 и 5 допустимые нормы внутреннего воздуха приведены в виде дроби: в числителе - для районов с расчетной температурой наружного воздуха (параметры А) ниже 25 °С, в знаменателе - 25 °С и выше. 3 Для помещений, расположенных в районах с расчетной температурой наружного воздуха (параметры А) ниже 25 °С, - не более указанной в числителе граф 4 и 5, 25 °С и выше - не более указанной в знаменателе граф 4 и 5. 4 Для районов с расчетной температурой наружного воздуха (параметры А) 18 °С и ниже вместо 4 °С, указанных в графе 3, допускается принимать б °С. 5 Нормативная разность температур между температурой на рабочих местах и температурой наружного воздуха (параметры А) 4 или 6 °С может быть увеличена при обосновании расчетом в соответствии с 5.6. 6 В районах с расчетной температурой наружного воздуха (параметры A) t, °C, на постоянных и непостоянных рабочих местах, превышающей: а) 28 °С - на каждый градус разности температур г - 28 °С следует увеличивать скорость движения воздуха на 0,1 м/с, но не более чем на 0,3 м/с выше скорости, указанной в графе 6; б) 24 °С - на каждый градус разности температур t - 24 °С допускается принимать относительную влажность воздуха на 5 % ниже относительной влажности, указанной в графе 7. 7 В климатических зонах с высокой относительной влажностью воздуха (вблизи морей, озер и др.), а также при применении адиабатной обработки приточного воздуха водой для обеспечения на рабочих местах температур, указанных в графах 4 и 5, допускается принимать относительную влажность воздуха на 10 % выше относительной влажности, определенной в соответствии с примечанием 5. 8 Если допустимые нормы невозможно обеспечить по производственным или экономическим условиям, то на постоянных рабочих местах следует предусмотреть воздушное душирование или кондиционирование. |  |  |  |  |  |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРИТОЧНОЙ СТРУЕ ОТ НОРМИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ОБСЛУЖИВАЕМОЙ ИЛИ РАБОЧЕЙ ЗОНЕ

| Метеорологические условия | Помещения | Допустимые отклонения температуры, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При восполнении недостатков теплоты в помещении |  | При ассимиляции избытков теплоты в помещении |  |
|  |  | Размещение людей |  |  |  |
|  |  | в зоне прямого воздействия и обратного потока приточной струи | вне зоны прямого воздействия и обратного потока приточной струи | в зоне прямого воздействия приточной струи | вне зоны прямого воздействия приточной струи |
| Допустимые | Жилые, общественные и административно-бытовые: |  |  |  |  |
|  | ∆t1 | 3 | 3,5 | - | - |
|  | ∆t2 | - | - | 1,5 | 2 |
|  | Производственные: |  |  |  |  |
|  | ∆t1 | 5 | 6 | - | - |
|  | ∆t2 | - | - | 2 | 2,5 |
| Оптимальные | Любые, за исключением помещений, к которым предъявляются специальные технологические требования: |  |  |  |  |
|  | ∆t1 | 1 | 1,5 | - | - |
|  | ∆t2 | - | - | 1 | 1,5 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ М
МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД, м3/ч, НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НА 1 человека

| Помещения (участок, зона) | Помещение |  |
| --- | --- | --- |
|  | с естественным проветриванием | без естественного проветривания |
| 1 | 2 | 3 |
| Производственные | 30 | 60 |
| Общественные и административного назначения* | 40 | 60 20** |
| Жилые общей площадью квартиры на 1 чел.: более 20 м2 менее 20 м2 | 30 3 м3/ч на 1 м2 жилой площади | 60 |
| * Норма наружного воздуха приведена для рабочих помещений кабинетов, офисов общественных зданий административного назначения. В других помещениях общественного назначения норму наружного воздуха следует принимать по требованиям соответствующих нормативных документов. ** Для помещений, в которых люди находятся не более двух часов непрерывно. Примечание - Нормы установлены для людей, находящихся в помещении более двух часов непрерывно. |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОЗДУХОВОДОВ (ПО ГОСТ 24751) И ТРЕБОВАНИЯ К ТОЛЩИНЕ МЕТАЛЛА

Н.1 Поперечное сечение (диаметр, высота или ширина по наружному измерению) металлических воздуховодов необходимо принимать следующих размеров, мм:

| 50 200 800 3150 | 56 224 900 3350 | 63 250 1000 3550 | 71 280 1120 4000 | 80 315 1250 4500 | 90 355 1400 5000 | 100 400 1600 5600 | 112 450 1800 6300 | 125 500 2000 7100 | 140 560 2240 8000 | 160 630 2500 900 | 180 710 2800 10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Соотношение сторон прямоугольных сечений не должно превышать 6,3. Размеры воздуховодов следует уточнять по данным заводов-изготовителей.

ВЦ 14-46-2 исполнение 1

ВЦ 14-46-2,5 исполнение 1

ВЦ 14-46-3,15 исполнение 1

ВЦ 14-46-4 исполнение 1